別記様式第１

記載例：朱書きを参考に記載してください

| 消防用設備等（特殊消防用設備等）点検結果報告書 ○○年 ○○月 ○○日 陸前高田市 消防署長殿 届 出 者 住 所 陸前高田市○○町字○○△△番地 氏 名 高田 太郎 電話番号 ○○○○－○○―○○○○ 下記のとおり消防用設備等（特殊消防用設備等）の点検を実施したので、消防法第17条の３の３の規定に基づき報告します。 記 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 | 陸前高田市○○町字○○△△番地 |  |  |
|  | 名称 | ○○○飯店 |  |  |
|  | 用途 | 飲食店 |  |  |
|  | 規模 | 木造 地上 １階 地下 階 延べ面積 ○○.○㎡ |  |  |
| 消防用設備等（特殊消防用設備等）の種類等 |  | 消火器 |  |  |
| ※受 付 欄 |  |  | ※経 過 欄 | ※備 考 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第３に記入し、添付すること。

３　消防用設備等又は特殊消防用設備等ごとの点検票を添付すること。

４　※印欄は、記入しないこと。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 火 器 具 点 検 票 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | ○○飯店 |  |  |  |  |  |  |  |  | 防火 管理者 |  |  |
| 所在 |  | 陸前高田市○○町字○○△△番地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立会者 | 高田 太郎 |  |
| 点検種別 |  | 機 器 点 検 | 点検年月日 |  |  | ○○年○○月○○日～ ○○年○○月○○日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点検者 |  | 氏名 高田 太郎 | 点検者 所属会社 |  |  | 社名 TEL ○○飯店 ○○○○－○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 住所 陸前高田市○○町字○○△△番地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 点 検 項 目 |  |  | 点 検 結 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 措 置 内 容 |
|  |  |  | 消火器の種別 |  |  |  |  |  | 判定 | 不 良 内 容 |  |  |  |
|  |  |  | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ |  |  |  |  |  |
| 機 器 点 検 粉末消火器はＡ列に記入する 粉末消火器：Ａ 強化液消火器：Ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設 置 状 況 | 設置場所 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 設置間隔 |  | １ | 正常：○ 不良：本数記載 | ○ |  |  |  | １ | 歩行距離オーバー |  |  | 位置変更 |
|  | 適応性 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 耐震措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表示・標識 |  |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
| 消 火 器 の 外 形 | 本体容器 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 安全栓の封 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 安全栓 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | １つでも不良となる場合は、買替え等が必要となります |  |  |  |
|  | 使用済みの表示装置 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 押し金具・レバー等 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | キャップ |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | ホース |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | ノズル・ホーン・ノズル栓 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ |  |  |  |  |
|  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保持装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 車 輪（車 載 式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス導入管（車載式） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第１　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消火器具（その２）

| 消 火 器 の 内 部 等 ・ 機 能 | ・内筒等 本体容器 | 本体容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内筒等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 液面表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 薬剤 消火 | 性状 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消火薬剤量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 加圧用ガス容器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | カッター・押し金具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ホース |  |  |  |  |  |  |  | 製造年から５年（加圧式消火器は３年）を経過していない場合は、内部点検は不要です。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 開閉式ノズル・切替式ノズル |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 指示圧力計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用済みの表示装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧力調整器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全弁・減圧孔 （排圧栓を含む。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 粉上り防止用封板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | パッキン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | サイホン管・ガス導入管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ろ過網 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放射能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火器の耐圧性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火用具 簡易消 |  | 外形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水量等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考 | 設置位置を変更した。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 測定機器 | 機器名 |  | 型式 | 校正年月日 |  |  |  | 製造者名 |  |  |  | 機器名 |  |  | 型式 | 校正年月日 |  | 製造者名 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不良内容の詳細を記載します。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 器種名 | 設置数 | 点検数 | 合格数 | 要修理数 | 廃棄数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉末（蓄圧式） | ２ | ２ | １ | ０ | １ |
| 強化液（蓄圧式） | １ | １ | １ | ０ | ０ |
| 点検を行った消火器の本数を記入します。 |  | 買い替えを行った場合には、廃棄数を計上します。上記備考欄に詳細を記載してください。 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２　消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Ａは粉末消火器、Ｂは泡消火器、Ｃは強化液消火器、Ｄは二酸化炭素消火器、Ｅはハロゲン化物消火器、Ｆは水消火器をいう。

３　判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

４　選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

５　措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。